## Cálculo
Dimensionamento — Apoio à Gás
Vazão do sistema (3 métodos) + seleção de aquecedor · @ferretoengenharia
► PAINEL DE SELEÇÃO DO AQUECEDOR — CUSTO × BENEFÍCIO
Método | Pot. útil necessária (kcal/h) | Arranjo recomendado | Preço | Pot. útil do arranjo (kcal/h) | Pot. nominal do arranjo (kcal/h) | Alternativa (quando vale a pena)
Vazão Máxima Provável (V.M.P) | 43200 | ✓ 2× E21 | 5998 | 49880 | 58000 | 1× E43 · +R$ 4,472 (1 aparelho) |  |  | 8 | 4 | 10470 | 5998 | 2
NBR 16057 | 12000 | ✓ 1× E10 | 1549 | 12470 | 14500 | — |  |  | 1 | 1 | 1549 | 3098 | 1
Tempo Determinado (T.D) | 5958.6207 | ✓ 1× E10 | 1549 | 12470 | 14500 | — |  |  | 1 | 1 | 1549 | 3098 | 1
Preços médios levantados em 21/06/2026 · referenciais · 2 aparelhos = em paralelo (não inclui instalação/ponto de gás/exaustão extras)
DADOS DE ENTRADA (edite as células amarelas)
VB — vazão de uso | 36 | l/min | ex.: 3 banhos ~ 12 l/min cada
TB — temp. de uso | 40 | °C
TAF — temp. água fria | 20 | °C
TAQ — temp. do boiler | 50 | °C
V consumo diário (NBR) | 1000 | L
FS — simultaneidade (NBR) | 0.9 | — | 0,9 p/ unidade habitacional
V — volume do boiler (T.D) | 1000 | L
t — tempo alvo (T.D) | 15 | min
Histerese (T.D) | 5 | °C | 0 = apoio por demanda · 5 = termostato
ΔT = TAQ − TAF | 30 | °C | calculado
MÉTODO 1 — VAZÃO MÁXIMA PROVÁVEL (V.M.P) | [6 empty] | Tabela C.1 — F armaz
VAQ | 24 | l/min | ƒ: VB × (TB−TAF)/(TAQ−TAF) |  |  |  | V pico (L) | F armaz
P (potência útil) | 43200 | kcal/h | ƒ: VAQ × ΔT × 60 |  |  |  | 0 a 1 500 | 1/3
vazão (l/h) | 1440 | l/h |  |  |  |  | 1 501 a 6 000 | 1/4
► Vazão V.M.P | 24 | l/min |  |  |  |  | 6 001 a 12 000 | 1/5
[7 empty] | 12 001 a 20 000 | 1/6
MÉTODO 2 — NBR 16057 (SAAG) | [6 empty] | > 20 001 | 1/7
V corrigido | 666.6667 | L | ƒ: Vcons × (TB−TAF)/(TAQ−TAF)
V pico | 600 | L | ƒ: V corrigido × FS |  |  |  | ABNT NBR 16057:2024, Anexo C
F armaz | 0.33333 | — | Tabela C.1 (por V pico)
V armaz. gás | 200 | L | ƒ: V pico × F armaz
V recup. | 400 | L | ƒ: V pico − V armaz. gás
P (potência útil) | 12000 | kcal/h | ƒ: V recup. × ΔT
vazão (l/h) | 400 | l/h
► Vazão NBR 16057 | 6.6667 | l/min
MÉTODO 3 — TEMPO DETERMINADO (T.D) — com histerese
t₁ (atraso do dead-band) | 6.9444 | min | ƒ: V × Hist / (VB×(TB−TAF))
P (potência útil) | 5958.6207 | kcal/h | ƒ: 60×[VB×(TB−TAF) − V×(TAQ−Hist−TB)/(t−t₁)]
vazão (l/h) | 198.6207 | l/h
► Vazão Tempo Determinado | 3.3103 | l/min
RESUMO — VAZÕES DO SISTEMA
Vazão Máxima Provável (V.M.P) | 24 | l/min
NBR 16057 | 6.6667 | l/min
Tempo Determinado (T.D) | 3.3103 | l/min

## Aquecedores
AQUECEDORES RINNAI — CATÁLOGO DE REFERÊNCIA
Modelo | Vazão (L/min) | Pot. nominal (kcal/h) | Pot. (kW) | Rendimento | Preço médio (R$) | Pot. útil (kcal/h)
RINNAI E10 | 10 | 14500 | 16.8 | 86% | 1549 | 12470
RINNAI E15 | 15 | 21000 | 24.4 | 86% | 1900 | 18060
RINNAI E17 | 17 | 23800 | 27.7 | 86% | 2499 | 20468
RINNAI E21 | 21 | 29000 | 33.7 | 86% | 2999 | 24940
RINNAI E27 | 27 | 37700 | 43.8 | 86% | 3540 | 32422
RINNAI E33 | 32.5 | 45300 | 52.7 | 86% | 4409 | 38958
RINNAI E35 | 35 | 49130 | 57.1 | 85% | 4735 | 41760.5
RINNAI E43 | 45 | 62800 | 73 | 86% | 10470 | 54008
Preços levantados em: |  | 21/06/2026
Valores médios de mercado, de caráter referencial. Atualize a data ao revisar os preços.