## Balanço Vazão
BALANÇO DE VAZÃO — RECIRCULAÇÃO (ANEL 1 x ANEL 2)
Ferreto Engenharia
DADOS DE ENTRADA
Parâmetro | Anel 1 | Anel 2 | Unidade
Material | CPVC | CPVC | -
DN externo (escolha a bitola) | 22 | 22 | mm — selecione na lista
DN interno (calculado automaticamente) | 17.6 | 17.6 | mm — puxado da tabela de diâmetros
Rugosidade absoluta | 0.006 | 0.006 | mm
Comprimento total (real + equivalente) | 27.37 | 44.05 | m
Comprimento real (só tubo, sem conexões) | 15.52 | 31.9 | m
Temperatura da água | 40 | °C
Vazão total (a que chega no tronco) | 6 | L/min
RESULTADO
| Anel 1 | Anel 2
Vazão em cada anel | 3.415 | 2.585 | L/min
Tempo de recirculação | 1 min 06 s | 3 min 00 s | min:seg
Verificação: soma das vazões dos anéis (deve bater com a vazão total informada) | 6
PRECISA DE UM TEMPO MÁXIMO NO ANEL 2? Veja a vazão total necessária
Tempo máximo desejado no Anel 2 | 1 | min
| Anel 1 | Anel 2
Vazão necessária | 10.1663 | 7.7608 | L/min
Vazão total necessária | 17.9271 |  | L/min
Ferreto Engenharia — os detalhes de cálculo (tabelas de diâmetro, viscosidade, iterações) estão na aba 'Dados e Cálculos'. Você não precisa mexer lá; ela atualiza sozinha.

## Tempo de Espera
Tempo de Espera
Trecho 01
Vazão | 3.42
Pontos simultâneo | 1
Vazão total | 3.42
Diâmetro CPVC | 22
Diâmetro interno CPVC | 17.6
Distância | 15.52
Área | 0.00024316
Velocidade | 0.23441
Tempo | 0:01
Volume | 3.7739
Tempo total
0:01

## Dados e Cálculos
DADOS E CÁLCULOS (detalhe) — não precisa mexer aqui
Tabelas de diâmetro comercial, viscosidade da água, e iterações de convergência do balanço.
Diâmetro comercial CPVC |  |  |  | Diâmetro comercial PVC |  |  | Viscosidade da água
DN externo (mm) | DN interno (mm) |  |  | DN externo (mm) | DN interno (mm) |  | T (°C) | μ (Pa·s)
15 | 11.8 |  |  | 20 | 17 |  | 10 | 0.001308
22 | 17.6 |  |  | 25 | 21.4 |  | 20 | 0.001002
28 | 22.6 |  |  | 32 | 27.8 |  | 30 | 0.0007978
35 | 28.6 |  |  | 40 | 35.2 |  | 40 | 0.0006531
42 | 34.4 |  |  | 50 | 44 |  | 50 | 0.0005471
54 | 44.2 |  |  | 60 | 53 |  | 60 | 0.0004668
73 | 59.2 |  |  | 75 | 66.6 |  | 70 | 0.0004044
89 | 72 |  |  | 85 | 75.6 |  | 80 | 0.000355
|  |  |  | 110 | 97.8 |  | 90 | 0.000315
[7 empty] | 100 | 0.0002822
Viscosidade da água na temperatura informada (consulta automática) | 0.0006531
MODO DIRETO — iteração de convergência (Q1, Q2)
Rodada | Q1 (L/min) | Q2 (L/min) | Re1 | Re2 | f1 | f2
0 (estimativa) | 3.3552 | 2.6448 | — | — | — | —
1 | 3.4063 | 2.5937 | 6194.2586 | 4882.6295 | 0.035973 | 0.038551
2 | 3.4137 | 2.5863 | 6288.526 | 4788.3621 | 0.035819 | 0.038775
3 | 3.4148 | 2.5852 | 6302.2426 | 4774.6455 | 0.035797 | 0.038808
4 | 3.415 | 2.585 | 6304.2443 | 4772.6438 | 0.035794 | 0.038813
5 | 3.415 | 2.585 | 6304.5365 | 4772.3515 | 0.035793 | 0.038814
MODO INVERSO — dado um tempo-alvo no Anel 2, achar Q necessária
t_alvo do Anel 2 (puxado da aba principal) | 1
h_f alvo (perda de carga que os dois anéis terão) | 1.0395
Rodada | Q1 (L/min) | Re1 | f1
0 (estimativa) | 9.6512
1 | 10.1051 | 17817.5923 | 0.027365
2 | 10.1593 | 18655.5834 | 0.027075
3 | 10.1655 | 18755.4969 | 0.027041
4 | 10.1663 | 18767.0822 | 0.027037
5 | 10.1663 | 18768.4212 | 0.027037